Dispositif d’osmose inverse

Manuel d’utilisation et de maintenance

Index

1 – INTRODUCTION...................................................................................5

2 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES............................................................7

3 – SECURITE ............................................................................................. 9

4 - STOCKAGE ............................................................................................ 9

5 - CONDITION D’UTILISATION  …………………………………………….10

6 -  INSTALLATION ..................................................................................... 12

7 - PIECES DE RECHANGE ET PREFILTRATION ................................ 14

8 - MAINTENANCE .................................................................................. 14

9 - FONCTIONS GENERALES ............................................................... 17

10 - PANNEAU DE CONTROLE………………………….......................... 18

11 - PROGRAMMATION ......................................................................... ..19

12 - PANNES ET REMEDES...................................................................... 22

13 - VUES INTERNES ………….…........................................................ 23

14 – GARANTIE……………...................................................................... 32

CERTIFICAT D’ INSTALLATION ……………………………………....................34

TABLEAU d’INTERVENTION - ………………………… ............................35

IMPORTANT

Merci de lire attentivement les instructions continues dans ce manuel pour obtenir un bon fonctionnement de votre appareil. Ne pas respecter ces instructions rendra invalide la garantie.

EWT ne pourra pas être tenu pour responsable ni de blessure ni de dégât en cas de non respect des consignes de ce manuel fourni avec l’appareil.

L’usage est prévu pour l’osmose domestique.

Français

Le manuel est correspond aux modèles OC600 et OC750

1 - INTRODUCTION

Qu’est ce que l’osmose inverse?

L’osmose est un phénomène naturel par lequel une solution à faible concentration (B) en sels minéraux dissous traverse une membrane semiperméable pour diluer une solution plus concentrée (A).

L’application d’une pression contraire inverse ce phénomène. On parle d’OSMOSE  INVERSE: faisant passer une solution à concentration élevée (A) au travers d’une membrane spéciale permettant d’obtenir une solution beaucoup plus pure (B). Les membranes ont pour caractéristiques de retenir presque tous les sels dissous, métaux lourds, contaminants, bactéries, virus et d’obtenir une eau vraiment plus pure.

L’ OSMOSE INVERSE est de fait un moyen très sûr et l’un des plus utilisé pour la purification d’eau. Ses avantages, hormis la fiabilité, sont la simplicité, le faible coût d’exploitation et l’absence d’usage de produits chimiques régulier.

Les modèles OC600 et OC750 peuvent éliminer presque toutes les impuretés et polluants de l’eau. L’eau obtenue est d’un usage alimentaire  ou domestique grâce à son système de filtration unique réalisant une barrière contre de nombreux contaminants

Description générale

Des goûts,  odeurs et trouble de l’eau sont en général des signes de présence de contaminants dangereux dans l’eau comme des insecticides, des sulfates, des détergents, de corrosion, de nitrate, d’algue, de virus ou bactéries potentiellement dangereuses pour les adultes et les enfants. Mais ils peuvent être aussi indétectables sans une analyse appropriée. Pour réduire d’une manière effective ces éléments dans l’eau domestique ou industrielle l’OC600 ET OC750 représente l’appareil idéal. L’osmose inverse est un prétraitement sur charbon actif suivi d’une pompe pour augmenter la pression sur les membranes. Les portes membranes ont un design exclusif breveté et sont en propylène alimentaire.

2 - CARATERISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION ELECTRIQUE                                               220VAC - 50Hz

Français

PUISSANCE MAX                                                                           300W

PRESSION D’ALIMENTATION MIN/MAX [Bar]                                 1 / 5

DEBIT D’ ALIMENTATION                                                           6,5l / min

PRESSION MAX DE LA POMPE [Bar]                                               8

TEMPERATURE DE L’EAU MIN/MAX [°C]                                     5 / 35

DOSE de Chlore MAX  [PPM]                                                           0,2

Dose de fer MAX [PPM]                                                                   0,1

Dose de Manganèse MAX  [PPM]                                                    0,1

Conductivité MAX de l’eau brute [µS/Cm]                                         1500

TEMPERATURE AMBIANTE MIN/MAX [°C]                                   5 / 40

HUMIDITE RELATIVE MAX [%]                                                         95

La machine peut être équipé comme suit:

DEBIT Nominal   L / heure

4 membranes de 150GPD           OC600               180

5 membranes de 150GPD           OC750               220

Le débit nominal s’entend par le débit théorique à 25°C, conductivité d’entrée 1000µS/Cm avec des membranes neuves. Le débit réel dépendra des conditions opérationnelles réelles dont la température et l’état des membranes. L’exemple suivant montre l’influence de la température sur la production réelle (avec une production nominale de 120 L/H).

| Température [°C] | Production [l/H] |
| --- | --- |
| 10 | 70 |
| 15 | 84 |
| 20 | 100 |
| 25 | 120 |
| 30 | 138 |

L’OC600 est équipé d’un réservoir de volume total de 4L (2L utile); L’OC750 est équipé d’un réservoir de volume total de16L (10L utile);

Le réservoir permet une production plus élevée pendant un temps fonction des débits d’eau.

OC600

510

460

270

270              20 kg

OC750

520

540

400

29,5  kg

3 - SECURITE

Françaiso

La sécurité électrique de ces appareils n’est assurée que s’ils sont raccordés à un réseau avec terre et protégés en différentiel comme le prévoit la législation locale.

En cas de doute consulter un électricien qualifié.

L’utilisation des OC, comme tout autre appareil électrique doit se faire en respectant des règles basiques:

- ne pas toucher avec des pieds ou des mains mouillés ;

- ne pas brancher/débrancher avec les mains mouillées;

- ne pas tirer sur le cordon électrique;

- ne pas exposer à des produits corrosifs;

- ne pas laisser manipuler par des enfants;

- débrancher avant toutes interventions;

- arrêter l’appareil en cas de mauvais fonctionnement et ne pas intervenir sans qualification préalable. Appeler un technicien qualifié avant toute intervention. Lors d’un changement de pièces (entretien, réparation) s’assurer que ces pièces satisfont les normes en vigueur;

Le fabriquant ne peut être tenu pour responsable pour des erreurs d’impression et se réserve le droit de faire tous les changements nécessaire qui n’altèrent pas les fonctions principale de l’appareil.

4 - STOCKAGE

L’appareil doit être entreposé dans un endroit sec, sans condensation et à l’abris. La température de stockage est comprise entre 1°C et 49°C. Bien que l’emballage soit adapté à son transport, l’appareil est fragile. A la réception il faut vérifier son état en ouvrant l’emballage. Avertir le transporteur en cas de dommage imputable au transport.

5 – CONDITION D’UTILISATION

L’osmose inverse: le traitement consiste fondamentalement dans une réduction ajustable de la salinité d’une eau à une conductivité déterminée.

Cet équipement est prévu pour un usage domestique, dans un endroit abrité. L’application principale consiste en la production d’une eau de boisson. Tout autre usage est interdit.

Attention: cet équipement nécessite un entretien régulier afin de garantir un niveau de performance adapté. Pour pouvoir atteindre le niveau d’efficacité requis, l’eau brute doit être potable

.

| Périodicité de maintenance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Remplacement | Information | Action |
| Usage général | 10 Ans | Intervention planifiée | Remise en état usine ou remplacement |
| Filtre charbon actif | 6 mois au plus tard | Affichage / Intervention planifiée | Remplacement et désinfection |
| Membranes | 2 ans au plus tard | Intervention planifiée | Remplacement et désinfection |
| Arrêt prolongé de la machine | Au delà de 10 jours | Affichage / Intervention planifiée | Remplacement des filtres et désinfection |

Se référer à la partie correspondante pour les manipulations.

Des essais en application domestique ont permis de prévoir cette périodicité de maintenance.

Important: Au delà d’une semaine d’arrêt sans électricité, prévoir une désinfection et remplacement de cartouche pour garantir une non contamination. De même les filtres doivent être remplacés périodiquement et un ‘flushing’ effectué de manière régulière pour obtenir une qualité optimale

.

Les valeurs de fonctionnement suivantes ont été obtenues par un laboratoire indépendant .

On y constate la baisse effective de salinité.

Français

Analyse chimique

date de réalisation 30/10/2013 (machine réglée)

| Paramètres eau brute |  | OC N° série. 104819 |
| --- | --- | --- |
| Conductivité à 20°C [µS/Cm] | 1005 | 178 |
| Dureté [°F] | 41,55 | 6,3 |
| Chlorures [mg/l] | 151,77 | 31 |
| Sulfate [mg/l] | 201,44 | 20 |
| Magnésium [mg/l] | 21,14 | 4,32 |
| Calcium [mg/l] | 131,46 | 18,2 |
| Ammonium [mg/l] | <0,02 | <0,02 |
| Nitrates (NO3) [mg/l] | 4,46 | 7 |
| Nitrites (NO2) [mg/l] | < 0,05 | < 0,05 |
| Indice permanganate [mg/l] | 0,47 | < 0,1 |
| Fer [µg/l] | < 30 | < 20 |
| Phosphore total (P205) [µg/l] | 101,96 | 37 |
| Ph | 7,1 | 7 |
| Couleur | acceptable | acceptable |
| Odeur | acceptable | acceptable |
| Saveur | acceptable | acceptable |
| Bactéries aérobies revivifiables à 22°C [ufc/ml] | <1 | <1 |
| Bactéries aérobies revivifiables à 37°C [ufc/ml] | <1 | <1 |
| Entérocoques [ufc/100ml] | absente | absente |
| Escherichia coli [ufc/100ml] | absente | absente |
| Bactéries coliformes [ufc/100ml] Machine réglée adéquatement | absente | absente |

6 -  INSTALLATION

L’installation doit se faire conformément aux codes locaux. Vérifier si besoin la bonne adéquation de l’appareil avec l’usage requis.

L’osmoseur est conçu pour un usage domestique avec installation à l’abris, dans un endroit protégé du gel et propre. L’installation électrique et hydraulique doit respecter les standards locaux tout en respectant les besoins décrits au chapitre 2.

• Pour une bonne conservation des membranes, elles sont livrées avec un agent conservateur. Il convient de rincer 2x 10mn (jeter la production) avec une pause de 10mn ente les deux cycles.

• Une préfiltration est souvent requise.

• Toutes intervention, entretien, maintenance… doit se faire par du personnel qualifiés.

Avant de procéder à l’installation il faut prévoir un endroit accessible laissant la place requise pour l’entretien et la manipulation de l’appareil

S’assurer de la présence d’une prise électrique dans l’entourage immédiat de l’appareil.

Branchement hydraulique:

Effectuer la connexion  en respectant les indications:

IN :alimentation en eau brute;

OUT: production de perméat (eau osmosée)

DRAIN: évacuation à l’égout

Alimentation électrique:

Vérifier la présence d’un fusible 1.25 A sur la ligne d’alimentation.

Mise en route:

Après avoir raccordé au réseau d’eau:

• ouvrir l’arrivée d’eau lentement et éliminer toute fuite

• mettre l’interrupteur électrique sur marche

• Ouvrir un robinet sur la sortie d’eau osmosée pour purger l’air

ATTENTION: Ne pas allumer l’appareil sans avoir ouvert l’entrée d’eau brute sous peine de détruire la pompe.

Réglage de la salinité résiduelle

L’appareil est équipée d’une vanne de reminéralisation résiduelle. Tourner la vis pour ajuster la salinité de sortie comme souhaitée en mesurant la conductivité avec un TDS mètre.

Réglage de la pression de travail

La pression de travail est indiquée en façade avec un manomètre. Elle peut être réglée par une vis qui se trouve sur la pompe (accessible par un tournevis par l’arrière de l’appareil). Ajuster la pression à 8 bars max. Stopper la machine si aucune montée en pression n’est constatée lors de la manipulation de cette vis.

Protection anti débordement:

L’ appareil est équipée d’un capteur anti débordement à l’intérieur du châssis. Si une fuite interne touche le détecteur, celui-ci stoppe l’arrivée d’eau. Ce détecteur ne sera pas sensible à des fuites hors du châssis. Pour cela il convient d’installer un système externe (non fourni).

Pressostat basse pression

La machine est équipé d’un pressostat basse pression en protection. Si le débit et pression d’entrée minimum ne sont pas respectés (voir chap 2), cette protection s’activera et coupera la machine.

Limiteur de débit :

Un raccord ¾ 3906000005 avec limiteur de débit 8LPM (blanc) et deux pastilles supplémentaires 3906000006 (10lpm - bleu ) ou 3906000007 (12LPM- rouge) sont fournis. Installer ce limiteur sur la sortie de la production (ou après le réservoir supplémentaire Wellmate si celui-ci est utilisé). Le 8LPM devrait être suffisant pour le lave vaisselle de bar.

montage classique                si option Wellmate

7 – PIECES DE RECHANGE ET PREFILTRATION

la machine nécessite une préfiltration charbon actif. N’utiliser que le filtre d’origine pour maintenir la garantie de l’a	ppareil.

Préfiltration:

Cartouche  CTO :           1719000067

Cartouche sédiment : 1719000053

N’utiliser que ces composants d’origine pendant la Maintenance..

8 - MAINTENANCE

Ne faire intervenir que des personnes expérimentées.

Le fonctionnement est simple et automatique. Très peu d’interventions sont requises.

Changement des préfiltres

- A changer tous les 6 mois au plus tard ou sur la base entrée dans le circuit électronique.

Changement des membranes:

- Arrêter l’appareil. Le débrancher. Dépressuriser.

- Retirer le capot et ouvrir chaque porte membrane avec une pince. Un écoulement d’eau est inévitable.

- Prévoir un collecteur pour cette eau.

- Changer les membranes. Vérifier la présence et l’état des joints toriques avant de remonter les bouchons.

- Faire fonctionner l’appareil , désinfecter  et vérifier d’éventuelles fuites.

Désinfection

Suivre la fréquence de désinfection du circuit hydraulique indiquée au chap 5. Utiliser le désinfectant recommandé (suivre les instructions d’usage pour le dosage) ou une solution d’’hypochlorite de sodium à 1 ou 2 ppm. Le résiduel de chlore peut être mesuré avec un test colorimétrique.

Procédure de désinfection:

- Arrêter et débrancher l’appareil.

- Fermer l’arrivée d’eau et purger toute l’eau accumulée.

Français

- Préparer environ 3 litres plus le volume du réservoir interne de solution désinfectante.

- Déconnecter le préfiltre charbon.

- Faire aspirer la solution désinfectante. Laisser agir 15 mn.

- Reconnecter  le préfiltre à la pompe , rebrancher l’eau et l’alimentation électrique.

- Rincer pendant 15 mn.

Cette opération doit être répété régulirèrement par un opératueur qualifié selon les besoins.

A la fin de cette opération laisser couler l’eau dans tous les appareils branchées sur l’osmoseur de manière à éliminer tout excès de solution désinfectante.

ATTENTION:  la solution désinfectante peut avoir des effets indésirables (Aquarium…).

La solution désinfectante ne doit pas rester au contact des membranes plus longtemps d’indiqué pour ne pas détruire les membranes..

Nettoyage du clapet anti retour et régulateur de débit

• Démonter l’ensemble membrane

• Dévisser les écrous qui maintiennent le module de sortie.

• Enlever le module  de sortie pour le  nettoyer ainsi que le clapet anti retour et le régulateur de débit. Attention au sens de montage de chaque pièce et aux joints toriques. Resserrer à 1.8 N/m. Remonter l’ensemble membranaire.

9 – Fonctions générales

Français

Le circuit électronique des OC600 et 750 pilote l’appareil : alarme de remplacement de filtre, débordement. Ces informations peuvent être consultées ou modifiées uniquement  lorsque la machine à rempli le réservoir et est en attente de soutirage.

Le changement de valeur de paramètres ou de fonctionnement ne se fait que par introduction d’un code d’accès (1269).

Alarme Filtre

Le circuit peut gérer une alarme de remplacement de préfiltre charbon sur base de temps. Une information de préalarme est incluse d’office.

Blocage en cas d’alarme filtre

Il est possible d’arrêter la machine en cas de dépassement de la période de changement de filtre ou non. Dans le premier cas seul une remise à zéro peut relancer la production.

Arrêt moteur

Cette fonction permet d’arrêter l’appareil après un usage de 15mn consécutive. Cet arrêt est standard d’usine.

Alarme anti-débordement

Une sonde de détection équipe la machine afin de détecter une fuite interne. L’activation de cette alarme bloque l’électrovanne d’entrée pour arrêter l’écoulement. Lorsque la fuite est réparée, l’alarme peut être remise à zéro. Cette alarme est activée d’office et non modifiable.

Reset d’alarme

Cette fonction réinitialise les alarmes temporisée ou de volume.

Rinçage

A la fin de toute phase de production (après une consommation) un rinçage de 20 secondes est automatiquement incorporé. Cela permet de rincer les membranes de tout excès de sel. Il se passe la même chose après une période de non fonctionnement de 8 heures. Cette alarme est activée d’office et non modifiable.

10 – PANNEAU DE CONTROLE

| Alarme PRE FILTRE | BIP SONORE | PROG. MENU |
| --- | --- | --- |
| Alarme FILTRE | 10s | PROG. MENU |
| BLOCAGE 15 MIN | NON | Arrêt / Remise en route |
| Fuite | Son continu | Arrêt / Remise en route |
| PRESSION ENTREE | NON | AUTOMATIQUE |
| CONDUCTIVITE | NON | Arrêt / Remise en route |
| PRODUCTION | NON | Arrêt / Remise en route |

PROGRAMMATION de BASE

| + |  | Attente | PROGRAMMATION de le LANGUE |
| --- | --- | --- | --- |
| + |  | Attente | PROGRAMMATION des PARAMETRES |
| + |  | En production | Contrôle et calibration du débitt |
| + |  | En production | Contrôle et calibration de la conductivité |
|  |  | Attente | Affichage du status de la machine |
| ALARME |  |  |  |
|  | NOM |  | BUZZER Réinitialisation |

11 - PROGRAMMATION

Le panneau de contrôle multilingue est programmé par défaut.

Français

Sélection de la Langue

Lorsque l’appareil est en standby on peut modifier la langue.

Appuyer sur              et         simultanément, relâcher après le bip. Appuyer sur le bouton                  pour passer d’une langue à l’autre:

- ITALIEN (par défaut)

- ANGLAIS

- ESPAGNOL

- Allemand

- FRANCAIS

Appuyer sur                pour valider le réglage ou F1 pour sortir sans modification.

Programmation des Paramètres

Les paramètres peuvent être programmé l’unité étant en attente.

Appuyer sur              et          simultanément, relâcher après le bip.

Alarme temps

La programmation suivante permet de sélectionner une alarme temps  sur une base de 6 mois ou 1 an pour le changement des filtres.

Appuyer sur             pour sélectionner

- NON ACTIVE

- ACTIVE 6 MOIS

- ACTIVE 12 MOIS (par défaut)

Appuyer sur                pour enregistrer le réglage ou F1 pour sortir sans modification.

Alarme volume

La programmation suivante permet de sélectionner une alarme volume  sur une base de litres pour le changement des filtres.

Appuyer sur                pour sélectionner

- NON ACTIVE

- ACTIVE 5000 L

- ACTIVE 10000 LT

- ACTIVE 15000 LT (par défaut)

Appuyer sur              pour enregistrer ou F1 pour sortir sans modification.

Blocage sur alarme temps ou volume

Le réglage suivant permet d’arrêter la machine en cas d’alarme temps ou volume.

appuyer sur              pour sélectionner:

- NON ACTIVE (par défaut)

- BLOCAGE sur alarme temps ou volume.

Appuyer sur             pour enregistrer ou F1 pour sortir sans modification.

ARRET après 15 minutes

Le réglage permet d’arrêter la machine après 15 minutes de production ininterrompue (utile si un robinet reste ouvert).

Appuyer sur             pour choisir:

- BLOCAGE non actif

- Arrêt après 15 minutes (par défaut)

Appuyer sur            pour enregistrer ou F1 pour sortir sans modification.

Ne pas réinitialiser l’alarme filtre

Ce réglage permet d’annuler l’alarme filtre lorsque la valeur temps ou volume est atteinte. Note: La réinitialisation doit se faire après chaque changement de filtre.

Appuyer sur              pour choisir:

- REINITIALISATION ALARME FILTRE

- NON ACTIVE

Appuyer sur              pour enregistrer ou F1 pour sortir sans modification.

Affichage de la conductivité

Choisir d’afficher ou non la conductivité. Valider par         ou sortir par          .

Unité de la conductivité

Choisir l’unité d’affichage en µS/cm ou TDS. Valider par         ou sortir par        .

Affichage du débit

Choisir d’afficher ou non le débit. Valider par         ou sortir par           .

Par défaut l’affichage est inactif.

La machine est prête à fonctionner.

CALIBRATION du DEBIT ET ALARME

Faire travailler l’appareil. Attendre que le réservoir soit vide (baisse du débit). Mesurer le débit et laisser produire.

Français

Appuyer sur          +        pour aller en calibration du débit.

Entrer le débit correct  contrôlé et enregistrer en sortant avec la touche       , ou ne pas enregistrer avec               .

On peut alors programmer une alarme de débit .

Entrer la valeur de débit en deçà de laquelle il doit y avoir une alarme ( 0 par défaut : pas d’alarme), sortir en enregistrant avec la touche       , ou          pour sortir sans modification.

Il faut ensuite choisir d’arrêter ou non la machine en cas d’alarme

Choisir si la machine doit continuer de produire ou pas en cas d’alarme débit. Sortir en validant ce choix avec la touche        , ou          pour sortir sans modification.

CALIBRATION DU CONDUCTIVIMETRE et ALARME

Faire travailler l’appareil. Attendre que le réservoir soit vide (baisse du débit). Mesurer la conductivité et laisser produire.

Appuyer sur         +        pour aller en calibration du conductivimètre

Calibration

Saisir la valeur référence de conductivité et valider avec la touche           ou        pour sortir sans modification. On passe alors à la valeur d’alarme conductivité.

Alarme conductivité

Saisir une conductivité seuil pour l’alarme (par défaut 0 µS: pas d’alarme). Valider en enregistrant avec        ou sans valider avec          .

On passe au blocage en cas d’alarme conductivité :

Blocage en cas d’alarme

Choisir si la machine doit s’arrêter en cas  d’alarme ou non.

Enregistrer ce choix avec le bouton          ou         pour sortir sans modification.

12 – PANNES ET REMEDES

| GUIDE Pendant l’intervention suivre l’ordre suivant pour éliminer les causes une par une. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Panne | Cause | Remède |
| Alarme Filtre | Préfiltre saturé | Le changer |
| Alarme Prefiltre avec signal sonore et production | Préfiltre Presque saturé | Planifier un changement |
| Arrêt moteur | Fonctionnement pendant plus de 15mn | Arrêter la machine et redémarrer |
|  | Fuite à la production | Réparer. Arrêter et redémarrer |
| Fuite (alarme sonore) | Fuite à l’intérieur de la machine | Arrêter la machine. Trouver l’origine de l’eau au niveau du capteur. Remédier à celà. Sécher l’appareil. |
|  | Présence d’eau depuis l’extérieur ou après une intervention |  |
| Pas de production d’eau | Problème électrique | Résoudre le problème |
|  | Fusible abime | Remplacer |
|  | Circuit endommagé | Remplacer |
| Le moteur tourne à intervalle régulier | Fuite (même faible) au robinet ou sur la ligne de production | Réparer |
|  | Vanne anti retour encombrée ou abimée | Remplacer la vanne |
| Faible débit (< à 0.6l/min) | Faible debit en entrée | Résoudre le problème hydraulique |
|  | Electrovanne encombrée | Nettoyer l’électrovanne |
|  | Filtre saturé | Remplacer |
|  | Membrane colmatée | Remplacer |
|  | Moteur ou pompe abimé | Remplacer |
| Le moteur tourne même quand il n’y a pas d’usage | Pressostat cassé | Remplacer |
|  | Câblage abime, vérifier avec un appareil | Réparer |
|  | Circuit endommagé | Remplacer |

- 22 -

13 – VUES INTERNES

Hydraulique OC600

Vue de droite

11

1                                                                                         10

12                                                                                       9

2

Vue de gauche

5

15

3      4    5    6        7     8

11

13

14

| 1 Circuit électronique | 6 pressostat basse pression | 12 RESERVOIR |
| --- | --- | --- |
| 2 Pressotat haute pression | 7 tuyauterie CIH002 | 13 MANOMETRE |
| 3 RACCORD RESERVOIR avec+ PMAX | 8 électrovanne | 14 REGLAGE SALINITE résiduelle |
| 4 détecteur antifuite | 9 branchement 220V | 15 raccord porte-membrane |
| Italiano | 10 ens moteur pompe |  |
| 5 CHI003 | 11 CHI001 |  |

Vue de droite

HYDRAULIQUE OC750

1

9

12

11                                                                                       10

5

Vue de gauche

3      7    4       2        6    8

10

6

14

13

| 1 Circuit électronique 2 pressostat basse pression | 6 tuyauterie CHI006 | 10 tuyauterie CIH004 11 RESERVOIR |
| --- | --- | --- |
| 3 RACCORD RESERVOIR avec acc Pmax, µS… | 7 tuyauterie CIH007 | 12 MANOMETRE avec. TUBE 4 |
| 4 détecteura ntifuite 5 tuyauterie CIH005 | 8 électrovanne 9 ensemble pompe moteur | 13 REGLAGE SALINITE résiduelle 14 raccord porte-membrane |

CABLAGE ELECTRIQUE

Français

OC 600 - OC 750

| repère | CONNETTEUR | CABLE | CONN.Carte | CONN.MACHINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance | Petit connecteur | Marron/bleu | POWER | ALIM. ELETRIQUE |
| EV1 | Grand connecteur | marron/bleu | SV1 | EV1 |
| PMIN | Grand connecteur | Marron (double) | PMIN | PMIN |
| PMAX | Connecteur violet | Marron (double) | PMAX | PMAX |
| COND | Coaxial | Noir | CELLA | COND |
| fuite | Capteur fuite | blanc/noir | ALLAG | - |
| - | Fuso | Gris | GND SIG +5V | - |
| - | moteur | Noir (double) | OUT-MOT | MOTEUR |

Circuit électronique

MARRON BLANC

VERT

Connecteur turbine

Français

Tuyauterie

|  | CIH001 | CIH002 | CIH003 | CIH004 | CIH005 | CIH006 | CIH007 | 4 voies |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OC600 | • | • | • |  |  |  |  |  |
| OC750 |  |  |  | • | • | • | • | • |

CIH001

Manomètre

Module d’entrée porte membrane

Sortie

Pompe

CH004

Entrée porte membrane

Français

l

Sortie pompe

Manomètre

CIH005

CIH006

Turbine

Sortie Porte membrane

Réservoir

CIH007

Réservoir

production

4 voies

Français

14 - GARANTIE

Français

1. L’appareil est garantie 1 an à un professionnel (n° TVA) et 2 ans au particulier.

2. On entend par garantie la réparation ou remplacement des partie reconnues défectueuses.

3. Une demande en garantie devra être accompagné de la facture d’achat montrant le N° de série, une copie du certificat d’installation rempli et du tableau d’entretien (fin du manuel).

4. La garantie ne s’applique pas en cas de manque d’attention, mauvaise usage ou installation non conforme, de surtension, défaut d’alimentation électrique, d’agent corrosif. Elle ne peut s’appliquer en cas de modification du produit.

5. La vérification de cet équipement ne peut avoir lieu que par un technicien qualifié agréé. L’envoi de l’équipement se fera à la charge et au soin du propriétaire, à l’aller comme au retour.

6. Le manque d’entretien ou manipulation non conforme annulera la garantie.

7. Si une intervention procède au remplacement de pièce non d’origine, la garantie pourra être suspendue.

8. La garantie ne couvre pas les consommables comme les filtres ou les membranes.

La garantie couvre les pièces reconnues défectueuses. Elle doit être effectuée dans un centre agréé.

Après remise en état l’appareil sera retourné en port dû, et les pièces non reconnues sous garantie facturées.

Le technicien agréé ne peut être tenu pour responsable des dommages suite à l’usage de cet appareil, quel qu’ils soient.

Danilo Turola

(Legal representative)

- 63 -

IDENTIFICAZIONE COSTRUTTORE

IDENTIFICATION OF MANUFACTURER

Via L.B.Alberti, 5 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. 0522 16006256

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

La ditta costruttrice Fil•Tech Srl dichiara sotto la propria responsabilità che i

dispositivi ad osmosi inversa:

The manufacturing company Fil•Tech Srl declares, under its own respon- sibility, that the reverse osmosis devices:

POSEIDON

soddisfano i requisiti essenziali previsti dalle direttive comunitarie vigenti:

meet the essential requirements foreseen by EU directives in force:

DIRETTIVA EMC 2004/108/CE

(Compatibilità elettromagnetica - Electromagnetic compatibility) DIRETTIVA LVD 2006/95/CE

(Sicurezza elettrica - Electrical safety) DIRETTIVA 97/23/CE (PED) DM 174 DEL 6 APRILE 2004

DM 25 DEL 7 FEBBRAIO 2012

Fil•Tech Srl

Rubiera

CERTIFICAT D’INSTALLATION - INSTALLATION CERTIFICATE

Remplir la partie ci dessous pour la garantie:

Fill out the following form for the warranty:

Certificat d’installation n°

Installation certificate no.

Appareil d’osmose inverse - REVERSE OSMOSIS SYSTEM

Date de la machine - Machine data

modèle - model

n° série - serial no.

date d’installation - installation date

Lieu d’installation / OwnerResident in

Date et cachet revendeur - Stamp and signature of dealer

Date et cachet poseur - Stamp and signature of installer

TABLEAU d’INTERVENTION - MAINTENANCE SHEET

| Date | Description de l’ Intervention | Signature du technicien Signature and date of subsequent interven- tion |
| --- | --- | --- |

| - Date | Description de l’- Intervention | Signature du technicien Signature and date of subsequent interven- tion |
| --- | --- | --- |

Cod. Manuel OC-600 OC7502015.10.12 FR+EN

EWT.